## Slide 1: Почему в четырехпроводных сетях с глухим заземлением нейтрали применяют зануление, а не защитное заземление.
Чернякова Валерия, группа 1304

## Slide 2: Определения
Сеть с глухим заземлением нейтрали(СГЗН) – сеть, в которой нейтраль обмотки трансформатора или генератора присоединена к заземляющему устройству непосредственно или через малое сопротивление (например, через трансформатор тока).
Зануление – преднамеренное электрическое соединение с нулевым защитным проводником металлических нетоковедущих частей, которые могут оказаться под напряжением.
Защитное заземление - преднамеренное электрическое соединение с землей или с её эквивалентом металлических нетоковедущих частей, которые могут оказаться под напряжением.

## Slide 3
При замыкании фазы на заземленный корпус возникают 2 контура протекания тока замыкания:
1. фаза – корпус – сопротивление защитного заземления – сопротивления изоляции неповреждённых фаз – фазы
2. фаза – корпус – сопротивление защитного заземления – сопротивление заземления нейтрали – нейтраль источника
пренебрежимо мало в сравнении с

## Slide 4
В контуре протекания тока замыкания через сопротивление заземления нейтрали фазное напряжение распределяется на примерно равных сопротивлениях и .
Защитное заземление корпуса хоть и позволяет уменьшить напряжение корпуса относительно земли, но в недостаточной степени для обеспечения электробезопасности.

## Slide 5: Зануление. Назначение и принцип действия. Область применения. Расчет зануления.

## Slide 6
Контур тока короткого замыкания фаза – корпус – зануляющий проводник – нулевой провод – нейтраль обмотки трансформатора.
Под действием тока короткого замыкания срабатывают приборы максимальной токовой защиты (автоматический выключатель, плавкий предохранитель) и отключают неисправный приёмник.
Защитный эффект зануления заключается в уменьшении длительности протекания тока замыкания, и, следовательно, тока через тело человека.
При замыкании фазы на занулённый корпус она автоматически от-ключится, если сила тока однофазного за-мыкания между фаз-ным и нулевым за-щитным проводниками удовлетворяет усло-вию

## Slide 7
Ток короткого замыкания, который должен обеспечить отключение неисправного потребителя:
соответственно, собственные сопротивления обмотки трансформатора, фазного и нулевого проводов и переходное сопротивление (дополнительное сопротивление в месте замыкания на корпус).
Сопротивление фазного и нулевого проводов:
, где

## Slide 8: Применение
Электроустановки переменного тока с глухозаземлённой нейтралью и постоянного тока с заземлённой средней точкой.
ПУЭ требуют занулять те же металлоконструкции, что и заземлять.